Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Акционерного Общества «Самарская сетевая компания» за 2019 год.

| № п.п. | Граница территориальной зоны деятельности организации. Дата и время аварийного отключения и включения в работу. (указано Московское время) | Причина аварийного отключения.* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2019 года. |
| 1. | Западные электрические сети, Группа ПС. На ПС 220кВ Сызрань сработало указательное реле «Земля» на 2 сек.ш.-35кВ оперативным персоналом отключен В-35 Предузловая-2. Перерыва питания потребителей не было. 02.01.2019г. 23ч. 01м. - 02.01.2019г. 23ч. 01м. | 3.4.9. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 2. | Самарские электрические сети, Красноглинский участок. В ТП 8049 I от действия МТЗ отключился В-6кВ Т-1. . 03.01.2019г. 01ч. 55м.- 03.01.2019г. 13ч. 54м. | 3.4.8. | 1. Произведена замена ВА-0,4кВ Т-1 в ТП-8049. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 3. | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На ГПП Тяговой «Правая Волга» от действия РЗА отключилась ВЛ-110кВ Правая Волга. 04.01.2019г. 15ч.37м. - 04.01.2019г. 16ч.35м. | 3.4.12.1. | 1. Отключение (повреждение) оборудования смежной сетевой организации. |
| 4. | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ГПП Тяговой «Правая Волга» от действия РЗА отключилась ВЛ-110кВ Печерская-2. 04.01.2019г. 15ч. 37м. - 04.01.2019г. 16ч. 35м. | 3.4.12.1. | 1. Отключение (повреждение) оборудования смежной сетевой организации. |
| 5. | Самарские электрические сети, Группа подстанций. На ПС Береза от земляной защиты 2 ступени отключилась ВЛ-110кВ Портовая-2. АПВ успешное. 06.01.2019г. 12ч. 32м. - 06.01.2019г. 12ч. 56 м. | 3.4.8. | 1. Отключение (повреждение) оборудования смежной сетевой организации. |
| 6. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/10кВ «М. Царевщина - Тяговая» сработало указательное реле «Земля», оперативным персоналом от КУ отключили В-10кВ Ф-ЦАР-5. 10.01.2019г. 14ч. 35м. - 11.01.2019г. 01ч. 40м. | 3.4.7.4 | 1. Заменены поврежденные ОПН-10 на опоре №502/52 и РДИП-10 на опоре №508/6 ВЛ-10кВ Ф-ЦАР-5. 2. Проведены испытания ОПН-10 на опоре №502/52 и разрядника РДИП-10 на опоре №508/6 ВЛ-10кВ Ф-ЦАР-5. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 7. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На НкТЭЦ-1 от действия МТО отключились В-6кВ Ф-20. 10.01.2019г. 16ч.10м.-10.01.2019г. 20ч.58м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание мест повреждений и ремонт КЛ-10кВ Ф-20 НКТЭЦ-1 - ЦРП-1. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-20 НКТЭЦ-1 - ЦРП-1. 3.. Оформлена исполнительная документация. |
| 8. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-313 II от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-40 ПС 110/10 «Город-2». 11.01.2019г. 20ч. 00м. - 11.01.2019г. 21ч. 50м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3065 А – ТП-3292 А. 2.Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП-3065 А – ТП-3292 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 9. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №2. На ВЛ-6кВ Ф-АЛК-1 ПС 110/35/6кВ «Алакаевка», от действия РЗА отключился В-6кВ ПП-9 АЛК-1 (реклоузер) на опоре № 100/122. 12.01.2019г. 20ч. 45м. - 13.01.2019г. 13ч. 25м. | 3.4.12. | 1. Проведен осмотр ВЛ-6кВ Ф-АЛК-1, замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 10. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №2. На ПС 110/35/6кВ Алакаевка от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-АЛК-1. 12.01.2019г. 20ч. 45м. - 13.01.2019г. 13ч. 25м. | 3.4.12. | 1. Проведен осмотр ВЛ-6кВ Ф-АЛК-1, замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 11. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/10кВ «М.Царевщина - Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-ЦАР-10. 16.01.2019г. 16ч. 59м.- 17.01.2019г. 01ч. 05м. | 3.4.7.4 | 1.Проведен ремонт линии в пролете опор №1009/3 - №1009/7 ВЛ-10кВ Ф-ЦАР-10. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 12. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ВЛ-10кВ Ф-ЦАР-10 ПС 110/10кВ «М.Царевщина - Тяговая»ПС 110/10кВ «М.Царевщина - Тяговая» от действия МТЗ отключился. 16.01.2019г. 16ч. 59м.- 17.01.2019г. 01ч. 05м. | 3.4.7.4 | 1.Проведен ремонт линии в пролете опор №1009/2 - №1009/5 ВЛ-10кВ Ф-ЦАР-10. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 13. | Самарские электрические сети, Группа ПС. На Самарской ГРЭС появилась «земля» на секции шин 35кВ. На ПС-110кВ АТД появилась «земля» на КЛ-35кВ СЗ-2. Оперативным персоналом отключена КЛ-35кВ СЗ-2. Прекращения электроснабжения потребителей не было. 18.01.2019г. 05ч.39м.- 18.01.2019г. 05ч. 39м. | 3.4.13.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-35кВ СЗ-2. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 14. | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС «Центральная-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-14 в направлении ТП-2025А. Прекращения электроснабжения потребителей не было. 26.01.2019г. 13ч. 20м.- 26.01.2019г. 13ч. 20м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-14 ПС «Центральная-1» - ТП-2025А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 15. | Западные электрические сети, Центральный участок. на ПС «Город-1» произошло кратковременное отключение секции шин №2. В РП-3 от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-48. 26.01.2019г. 10ч.17м. – 26.01.2019г. 10ч. 55м. | 3.4.9.1. | 1. Проведена внеплановая проверка АВР в РП-3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 16. | Самарские электрические сети, Группа ПС. На ПС 110/35/6кВ «Красноглинская-2» от действия ДЗТ отключился С1Т. 30.01.2019г. 11ч. 34м. - 30.01.2019г. 12ч. 01м. | 3.4.8. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-16 – РП 804 I нитка Б. 2.Произведена замена опорных изоляторов 6кВ на ШМ-6кВ С1Т. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 17. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На РП-427 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4612. 31.01.2019г. 09ч. 20м. - 31.01.2019г. 11ч. 20м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена силового трансформатора ТМ-320кВА-6/0,4кВ. 2. Проведены испытания вновь установленного трансформатора. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| Февраль 2019 года. |
| 18. | Южные электрические сети, Безенчукский участок. В КТП 2507/250 в РУ-0,4кВ отсутствует напряжение на фазе «В». 05.02.2019г. 19ч. 00м. - 06.02.2019г. 01ч.10м. | 3.4.7.4. | 1.Произведен ремонт поврежденного трансформатора ТМ-250/6/0,4кВ КТП Кр 2507/250, 2.Проведены высоковольтные испытания. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 19. | Ставропольские электрические сети, Участок №2. Оперативным персоналом отключен от КУ В-10кВ яч.5 РП-6пкз (ввод №1). 10.02.2019г. 08ч. 35м. - 10.02.2019г. 08ч. 41м. | 3.4.12.5. | 1.Выполнена ревизия механического привода В-10кВ яч.3 РП-6ПКЗ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 20. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-Насосная от действия РЗА отключился В-6кВ яч.33 (ввод на секцию шин 6кВ 2Б). При включении от КУ В-6кВ яч. 37 от действия МТЗ отключился В-6кВ яч. № 37. 11.02.2019г. 23ч. 39м. - 12.02.2019г. 01ч. 58м. | 3.4.8.5. | 1. Устранена неисправность в цепях управления ЦРП-Насосная. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 21. | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. В РП-10 от действия МТО отключился В 6кВ Ф-6. 13.02.2019г. 05ч. 07м. - 13.02.2019г. 06ч. 46м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ ТП 179 – ТП 180. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 22. | Западные электрические сети, Северный участок. В РП-7 СТЗ от действия МТО отключился В-6кВ ф-5. 17.02.2019г. 18ч. 00м. - 17.02.2019г. 20ч. 41м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ ТП-235-ТП-348. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 23. | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия ТНЗП-1ст. отключилась ВЛ-110кВ «Московская-2». 18.02.2019г. 16 ч. 55м. - 18.02.2019г. 18ч. 08м. | 3.4.9. 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 24. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 11035/10кВ «Красноярская» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-КЯР-2. 18.02.2019г. 16ч. 40м. - 18.02.2019г. 19ч. 10м. | 3.4.14. | 1. Повреждения оборудование АО «ССК» не выявлено. |
| 25. | Южные электрические сети, Безенчукский участок. На ПС 110/10кВ «Безенчук-Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-11. 18.02.2019г. 19ч. 55м. - 18.02.2019г. 20ч. 52м. | 3.4.9.3. | 1. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 26. | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 110/10/6кВ «Переволоки» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 18.02.2019г. 21ч. 25м. - 19.02.2019г. 00ч. 05м. | 3.4.12. | 1. Произведена перетяжка проводов ВЛ-6кВ Ф-7 в пролете опор № 702/18 - № 702/19. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 27. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП-425 сработало указательное реле «Земля». Оперативным персоналом отключен В-6кВ в направлении ТП-4554 II. 19.02.2019г. 03ч. 20м. - 19.02.2019г. 06ч. 00м. | 3.4.12. | 1. Устранен обрыв провода фазы «В» от опоры №1 КВЛ-6кВ в сторону ТП-4569. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 28. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «Кинель-Тяговая» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-8. 19.02.2019г. 07ч. 20м. - 19.02.2019г. 14ч. 45м. | 3.4.14. | 1. Произведен осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 РП-1 ПС 110/35/10 «Кинель-Тяговая», замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 29. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. В РП-1 от действия МТО отключился В-10кВ Ф-5. 20.02.2019г. 10ч. 15м. - 20.02.2019г. 11ч. 08м. | 3.4.9.3. | 1. Произведен осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 РП-1 ПС 110/35/10 «Кинель-Тяговая», замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 30. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. В РП-1 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-5. 21.02.2019г. 17ч. 23м. - 21.02.2019г. 22ч. 55м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена и испытания концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №501/27. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 31. | Центральные электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая». от действия РЗА отключился В-10кВ - ввод на КРУН-1. 25.02.2019г. 08ч. 50м. - 25.02.2019г. 09ч. 20м. | 3.4.12.5. | 1. Произведен ремонт и испытания концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №501/27, выход с ТП-15 в сторону ТП-83, ТП-180. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 32. | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. В РП-10 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-6. 27.02.2019г. 22ч. 54м. - 28.02.2019г. 01ч. 15м. | 3.4.12.5. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-305 – ТП -180. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Март 2019 года. |
| 33. | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС «Фарада» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-17. 06.03.2019г. 16ч. 26м. - 06.03.2019г. 17ч. 34м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-17 ПС «Фарада» . 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 34. | Ставропольские электрические сети, Участок №3. На ПС-110/10кВ «РНС» от действия РЗА отключился В-10кВ Ф-6. АПВ – успешное. 08.03.2019г. 14ч. 05м. - 09.03.2019г. 14ч. 05м. | 3.4.7. | 1. Произведена обрезка веток крон деревьев и кустарников, ветки которых угрожают прикосновением к проводам ВЛ-10кВ Ф-4, Ф-6, Ф-16, Ф-30, Ф-32. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 35. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ПС «Воскресенка» от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-25. 09.03.2019г. 13ч. 07м. - 09.03.2019г. 18ч. 55м. | 3.4.9. | 1. При осмотре повреждений оборудования АО «ССК» не выявлено. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 36. | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС-35кВ Заборовка от действия РЗА отключился В-6кВ ф-7. 11.03.2019г. 10ч. 29м. - 11.03.2019г. 13ч. 55м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением опорных изоляторов ШФ-10, на опорах №№28,51 КВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ Заборовка. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 37. | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На Тольяттинской ТЭЦ от действия МТЗ 2 ступени отключилась ВЛ-110кВ ВДН-1. АПВ успешное. 12.03.2019г. 06ч. 43м. - 12.03.2019г. 06ч. 43м. | 3.4.12.5. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ВДН-1, замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 38. | Самарские электрические сети, Безымянский участок, Северный участок. В РП-111 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3435 А. 14.03.2019г. 00ч. 35м. - 14.03.2019г. 02ч. 14м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-3194 А – ТП-3435 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 39. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ПС 35/6кВ «Воскресенская» от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-15 в направлении ЦРП-7. 16.03.2019г. 14ч. 19м. - 16.03.2019г. 14ч. 41м. | 3.4.9. 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 40. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. В ПП-7 на ВЛ-6кВ Ф-КИН-7 ПС 35/6кВ «Киндяково» от действия МТО отключился В-6кВ. 23.03.2019г. 10ч. 35м. - 23.03.2019г. 12ч. 30м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ КТП-669 – КТП-744. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 41. | Ставропольские электрические сети, Участок №3. На ПС-110/10кВ «РНС» от действия РЗА отключился В-10кВ Ф-6. 25.03.2019г. 11ч. 09м. - 25.03.2019г. 14ч. 10м. | 3.4.7. | 1. Произведена обрезка веток крон деревьев и кустарников, которые угрожают прикосновением к проводам ВЛ-10кВ (Ф-4, Ф-6, Ф-16,Ф-30, Ф-32). 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 42. | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/6кВ «ЗИТ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5. 28.03.2019г. 20ч. 20м. - 28.03.2019г. 21ч. 27м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-5 ПС 110/6кВ ПС «ЗИТ» – РП-133 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 43. | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/6кВ «ЗИТ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-10. 28.03.2019г. 20ч. 20м. - 28.03.2019г. 21ч. 45м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-10кВ ПС 110/6кВ ПС «ЗИТ» – РП-133 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 44. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ПС 35/6кВ « Воскресенка» от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-25. 28.03.2019г. 22ч. 17м. - 28.03.2019г. 22ч. 45м. | 3.4.9.1. | 1. При осмотре оборудования АО «ССК» повреждений не выявлено. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 45. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ПС 35/6кВ « Воскресенка» от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-15. 28.03.2019г. 23ч. 20м. - 28.03.2019г. 23ч. 40м. | 3.4.9.1. | 1. При осмотре оборудования АО «ССК» повреждений не выявлено. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 46. | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС «Металлист» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-251. 30.03.2019г. 06ч. 15м. - 30.03.2019г. 07ч. 00м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-251 ПС «Металлист» – РП-128 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 47. | Центральные электрические сети, Чапаевский участок. В ТП-Х-5 от действия МТЗ-2 отключился В-10кВ яч. 5. 31.03.2019г. 01ч. 17м. - 31.03.2019г. 02ч. 33м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-Т-1 – ТП-Т-2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 48. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС «Овощная» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-57. 31.03.2019г. 13ч. 25м. - 31.03.2019г. 13ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-57 ПС «Овощная» – РП-430 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Апрель 2019 года. |
| 49. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС 110кВ «Овощная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-24 в направлении РП 430 II. 01.04.2019г. 02ч. 33м. - 01.04.2019г. 03ч. 13м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт КЛ-6кВ Ф-24 «Овощная» - РП 430 II . 2.Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-24 «Овощная» - РП 430 II 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 50. | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 35/10кВ «Балашейка» отключился от действия МТО В-10кВ Ф-2. 01.04.2019г. 08ч. 55м. - 01.04.2019г. 16ч. 15м. | 3.4.7.4. | 1.Произведен ремонт концевой муфты КЛ-10 Ф-2 на опоре 200/1. 2.Проведены высоковольтные испытания КЛ-10 Ф-2. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 51. | Центральные электрические сети, Волжский участок В КРУН-1 ПС «Смышляевка-Тяговая»110/35/10кВ от действия МТО отключился В-10кВ Ф-СМ-6. 01.04.2019г. 17ч. 40м. - 02.04.2019г. 00ч. 05м. | 3.4.12.5. | 1. Произведен ремонт концевой муфты на опоре №600/1 КВЛ-10 Ф-СМ-6. 2.Проведены высоковольтные испытания КВЛ-10 Ф-СМ-6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 52. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В КТП-58 от действия МТЗ отключился ВВ-10кВ Ф-3. 03.04.2019г. 13ч. 22м. - 03.04.2019г. 15ч. 43м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 53. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-5 яч. №23 от действия МТЗ-1 отключился В-6кВ Ф-5-23. 03.04.2019г. 18ч. 52м. - 03.04.2019г. 20ч. 08м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт КЛ-6кВ ТП-47 яч.2 – ТП-45 яч.1. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-47 яч.2 – ТП-45 яч.1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 54. | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП -121 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении РП-129 II. 04.04.2019г. 08ч. 43м - 04.04.2019г. 09ч. 17м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт КЛ-6кВ РП-129 II-ТП-1679 Б. 2.Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ РП-129 II-ТП-1679 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 55. | Западные электрические сети, Сызранский участок. На тяговой ПС «Переволоки» оперативным персоналом отключен В-6кВ ф-8. Выпал блинкер «Земля». 06.04.2019г. 07ч. 00м. - 06.04.2019г. 12ч. 28м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт КВЛ-6кВ Ф-8. 2. Проведены высоковольтные испытания КВЛ-6 кВ Ф-8. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 56. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС «Волжская-2» появилась «земля» на II секции шин 6кВ. 07.04.2019г. 13ч. 10м. - 07.04.2019г. 17ч. 00м. | 3.4.7.4. | 1. Произведен ремонт сборных шин 6кВ в РП-423 I. 2. Проведены высоковольтные испытания сборных шин 6кВ в РП-423 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 57. | Центральные электрические сети Новокуйбышевский участок. В ЦРП-8 от действия МТЗ-1 отключился В-10кВ Ф-8-19 яч.№19. 09.04.2019г. 07ч. 52м. - 09.04.2019 09ч. 42м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт КЛ-10кВ Ф-8-19 ЦРП-8 - ТП-35. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-8-19 ЦРП-8 - ТП-35. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 58. | Центральные электрические сети, Курумочский участок. На ПС 110/6кВ Курумоч от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-КУР-20. АПВ неуспешное. 10.04.2019г. 11ч. 10м. - 10.04.2019г. 12ч. 08м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена поврежденного ОПН-6кВ фазы «В» на опоре № 2010/7 КВЛ-6кВ Ф-КУР-20. 2. Проведены высоковольтные испытания КВЛ-6кВ Ф-КУР-20. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 59. | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На ТЭЦ ВАЗа от действия МТЗ-1ст. отключился В-110 Город-2. ГПП-110кВ 1000000: АВР-10 на СВ-1-2-10 и СВ-3-4-10 – успешен. ГПП-110кВ 2000000: АВР-10 на СВ-1-3-10 и СВ-2-4-10 –успешен. Перерыва потребителей не было. 10.04.2019г. 19ч. 29м. - 10.04.2019г. 19ч. 29м. | 3.4.7.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт стопорной муфты ф. «С» КЛ-110кВ «Город-2». 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-110кВ «Город-2». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 60. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок, На ПС 35/10кВ “Маяк” от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-4. 11.04.2019г. 14ч. 30м. - 13.04.2019г. 14ч. 46м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 61. | Ставропольские электрические сети, Группа ПС. На ТЭЦ ВАЗа от действия МТЗ-1ст. (фаза «С») отключился В-110кВ Город-32. АПВ успешное. Перерыва питания потребителей не было. 15.05.2019г. 12ч. 01м. - 15.05.2019г. 12ч. 01м. | 3.1.14. | По результатам осмотра ВЛ-110кВ Город-32 замечаний нет. |
| 62. | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-12 от действия МТЗ отключился В-10кВ яч.2. 17.04.2019г. 03ч. 39м. - 17.04.2019г. 05ч. 30м. | 3.4.12.5. | 1. Произведен ремонт КЛ-10кВ ТП-901яч.3 - ТП-914 яч.5. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП-901яч.3-ТП-914 яч.5. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 63. | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. В ПС 35/6кВ Солнечная от действия МТЗ отключился В-6кВ Т1Т. 17.04.2019г. 15ч. 20м. - 17.04.2019г. 17ч. 25м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 64. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС Безымянка-3 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-8 «Б-3». 20.04.2019г. 08ч. 01м. - 20.04.2019г. 09ч. 30м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-8 ПС «Безымянка-3» - РП-309 I. 2.Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-8 ПС «Безымянка-3» - РП-309 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 65. | Ставропольские электрические сети, Участок №4. В ГПП-10 «Аммиак» от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-26. 21.04.2019г. 12ч. 39м. - 21.04.2019г. 20ч. 38м. | 3.4.8. 3.4.13.4. | 1. Произведен отыскание места повреждения, ремонт и испытания ВЛ-0,4кВ от КТП Ам 2615 Ф-2. 2. Произведена замена и испытания ПК-6кВ и трансформатора КТП Ам 2615. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 66. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/ 35/10кВ «Кинель-Тяговая» от действия защит отключился С-1-Т. 27.04.2019г. 13ч. 52м. - 27.04.2019г. 13ч. 57м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 67. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ТП-204 РУ-10кВ яч3 от действия МТЗ отключился В-10кВ. 28.04.2019г. 12ч. 50м. - 28.04.2019г. 13ч. 55м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| Май 2019 года. |
| 68. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-319 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ПП – 319 I. В РП-319 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3426 А. 01.05.2019г. 10ч. 08м. - 01.05.2019г. 12ч. 20м. | 3.4.10. | 1. Произведен ремонт в ТП-3193 I ячейки в направлении ТП-3228 А. 2. Проведены высоковольтные испытания в ТП-3193 I ячейки на ТП-3228 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 69. | Ставропольские электрические сети, группа подстанций. На ПС 110 кВ «РНС» от действия МТО отключился В-10кВ С1Т, АВР неуспешное. 02.05.2019г. 00ч.19м. - 02.05.2019г. 08ч. 26м. | 3.4.13.4. | 1.Произведен отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-16. 2.Проведены высоковольтные испытания кабеля КЛ-10кВ Ф-16. 3.Проверена настройка защит минимального напряжения вводных выключателей 10кВ секций шин ПС-110 кВ «РНС». 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 70. | Самарские электрические сети, Группа подстанций. На ПС 110кВ Красноглинская-1 от действия РЗА отключился В-110кВ Московская-2. АПВ успешное. 05.05.2019г. 03ч. 23м. - 05.05.2019г. 03ч. 23м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 71. | Южные электрические сети, Большечерниговский участок. В ТП 419/25 перегорели ПК-10кВ. 06.05.2019г. 12ч. 20м. - 06.05.2019г. 18ч. 15м. | 3.4.13.3. | 1. Произведена замена неисправного трансформатора ТМ-25/10/0,4кВ ТП-419/25. 2. Проведены высоковольтные испытания. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 72. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ “Кинель-Тяговая” оперативным отключен В-10кВ ф-8. Выпал блинкер «Земля». 09.05.2019г. 00ч. 17м. - 09.05.2019г. 10ч. 00м. | 3.4.7.4. | 1. Проведена замена штыревого изолятора на опоре №400/8 ВЛ-10кВ Ф-4. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 73. | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП 103 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 1822 А. 09.05.2019г. 18ч. 01м. - 09.05.2019г. 19ч. 22м. | 3.4.9. 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 74. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС «Безымянка-3» от действия МТО отключился В-10кВ ф-5. 11.05.2019г. 18ч. 26м. - 11.05.2019г. 19ч. 26м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт КЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/10 «Безымянка-3 – РП-318н I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/10 «Безымянка-3 – РП-318н I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 75. | Самарские электрические сети, группа подстанций. На ПС 110кВ «Кряжская» от действия 2 ст. ТЗНП, МТО отключился В-110кВ «АТД-1». АПВ успешное. 13.05.2019г. 16ч. 24м. - 13.05.2019г. 16ч. 24м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 76. | Центральные электрические сети, группа подстанций. На Самарской ТЭЦ от действия ДЗЛ, ТО, 1ст. ТЗНП отключился В-110кВ СамТЭЦ-Кинель. АПВ успешное. 13.05.2019г. 16ч. 24м. - 13.06.2019г. 16ч. 24м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 77. | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС Студеная отключился В-6кВ Ф-31 в направлении ТП – 1300. 14.05.2019г. 17ч. 12м. - 14.05.2019г. 19ч. 29м. | 3.4.10. | 1. Произведена ревизия выключателя нагрузки в ТП-1545 II, приняты меры, исключающие проникновение животных в ТП. 2. Проведены высоковольтные испытания. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 78. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-9 от действия МТО отключились В-10 яч.5, яч.10. 16.05.2019г. 21ч. 20м. - 17.05.2019г. 06ч. 30м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание мест повреждений и ремонт КЛ-10кВ ЦРП-9 яч.5 - ТП-159 яч.6, КЛ-10кВ ЦРП-9 яч.10 - ТП-159 яч.3. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ЦРП-9 яч.5 - ТП-159 яч.6, КЛ-10кВ ЦРП-9 яч.10 - ТП-159 яч.3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 79. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП 427 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 4607. 17.05.2019г. 03ч. 40м. - 17.05.2019г. 11ч. 20м. | 3.4.12.5. | 1.Убрано упавшее дерево в пролете опор №15-17 КВЛ-6кВ РП-427II - ТП-4607-ТП4515. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 80. | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На ПС 35кВ Октябрьск оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-4. Выпал блинкер «Земля». 18.05.2019г. 08ч. 14м. - 18.05.2019г. 09ч. 14м. | 3.4.8. 3.4.8.1. | 1. Произведены отыскание мест повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-60 – ТП-59. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-60 – ТП-59.. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 81. | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП 105 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 1233 I. 19.05.2019г. 01ч. 16м. - 19.05.2019г. 03ч. 05м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание мест повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1417 - ТП-1584 II. 2. Проведены высоковольтные испытания. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 82. | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС Городская-3 от действия МТО отключился В-10кВ Ф-49. 19.05.2019г. 03ч. 48м. - 19.05.2019г. 05ч. 10м. | 3.4.12.5. | 1.Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-49 ПС Г/ородская-3» - РП-611 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-49 ПС Г/ородская-3» - РП-611 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 83. | Центральные электрические сети, Волжский участок. На ПС 35/6кВ “Придорожная” от действия МТО отключился В-6кВ Ф-9. 20.05.2019г. 16ч. 00м. - 20.05.2019г. 22ч. 15м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ «Придорожная» в пролете опор № 909/1-909/2. 2.Произведена регулировка привода ЛР-6кВ на опоре 909/1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 84. | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС 35кВ Заборовка от действия МТО отключился В-6кВ Ф-6. 22.05.2019г. 08ч. 00м. - 22.05.2019г. 09ч. 40м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-134 – Р86. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-134 – Р86. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 85. | Ставропольские электрические сети, Участок №1. ГПП-4000000 «Земля в сети» 4 с.ш. 10кВ. От действия МТО отключился МВ-10кВ яч.17. 23.05.2019г. 09ч. 15м. - 23.05.2019г. 10ч. 03м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-1902 яч.6 - ТП-1910 яч.6, КЛ-10кВ ТП-1905 яч.2 - ТП-1909 яч.2. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП-1902 яч.6 - ТП-1910 яч.6, КЛ-10кВ ТП-1905 яч.2 - ТП-1909 яч.2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 86. | Самарские электрические сети, Красноглинский участок. В РП-КРП от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-1. 24.05.2019г. 09ч. 00м. - 24.05.2019г. 13ч. 40м. | 3.4.12.5. | 1. Убрано упавшее дерево на ВЛ в пролетах опор №104/3 -100/48 Ф-1 РП-КРП. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 87. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ АСК-2 от действия МТО отключился В-10кВ Ф-35. 26.05.2019г. 18ч. 15м. - 27.05.2019г. 21ч. 27м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена опорного изолятора в РУ-10кВ ТП-233. 2. Проведены высоковольтные испытания. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 88. | Западные электрические сети, Юго-западный участок. На С.Ш.-6кВ Сызранской ТЭЦ появилась «Земля». Оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-4. 29.05.2019г. 17ч. 38м.- 29.05.2019г. 20ч. 29м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ф.4 СТЭЦ-ТП 539. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.4 СТЭЦ-ТП 539. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 89. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-8 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-8-9. 30.05.2019г. 16ч.43м. - 30.05.2019г. 18ч. 24м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ЦРП-8 яч. 9 – ТП-86 яч.2. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ЦРП-8 яч. 9 – ТП-86 яч.2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Июнь 2019 года. |
| 90. | Северные электрические сети, Челно-Вершинский участок. На ВЛ-10кВ Ф-ЧВ-14 от действия МТЗ отключился В-10кВ (реклоузер). 04.06.2019г. в 07ч. 05м. - 04.06.2019г. 09ч. 15м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена ТН-10кВ НОЛ-10 реклоузера ВЛ-10кВ Ф-ЧВ-14. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленного ТН-10кВ реклоузера в объеме ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 91. | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС 35/6кВ «Заборовка» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-6. 05.06.2019г. 12ч. 06м. - 05.06.2019г. 13ч. 55м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КЛ-6кВ ТП-382 / Р 46. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-382 / Р 46. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 92. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35/6кВ «Головная» от действия РЗА отключился МВ-6кВ Ф-5. 06.06.2019г. 16ч. 20м. - 07.06.2019г. 17ч. 00м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена штыревого изолятора на опоре №500/56 ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ «Головная». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 93. | Ставропольские электрические сети, участок №1. На ГПП-2000000 110/10кВ от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-45. 08.06.2019г. 02ч. 20м. - 08.06.2019г. 02ч. 47м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ГПП-2 Ф-45 – РП-15а. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ГПП-2 Ф-45 – РП-15а, КЛ-10кВ ТП-806 – ТП810. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 94. | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-15а от действия РЗА отключился МВ-10кВ яч.15. 08.06.2019г. 02ч. 45м. - 08.06.2019г. 03ч. 32м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-806 – ТП-810. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП-806 – ТП-810. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 95. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/6кВ «Береза» от действия МТО отключился В-6кВ Ф -7. 09.06.2019г. 06ч. 11м. - 09.06.2019г. 14ч. 40м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф -7 ПС 110/6 «Береза» – опора №700/1. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф -7 ПС 110/6 «Береза» – опора №700/1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 96. | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РУ-0,4кВ ТП-305а перегорели предохранители ПН-2 Ф-22, Ф-13. 09.06.2019г. 18ч. 01м. - 10.06.2019г. 16ч. 50м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КЛ-0,4кВ Ф-22 ТП-305а, КЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-305а. 2. Произведены замеры сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ Ф-22 ТП-305а, КЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-305а. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 97. | Центральные электрические сети, Чапаевский участок. На ПС 110кВ «ВПХ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-33. 11.06.2019г. 15ч. 33м. - 11.06.2019г. 17ч. 42м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КЛ-6кВ ТП-Стр-3 – ТП – Стр-4. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-Стр-3 – ТП – Стр-4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 98. | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110кВ «Жигулевская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-2. 12.06.2019г. 10ч. 45м. - 12.06.2019г. 14ч. 27м | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена концевой кабельной муфты на ЛР-6 1Ж2, оп. №200/1 КЛ-6кВ Ф-2 ПС 110кВ «Жигулевская». 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-2 ПС 110кВ «Жигулевская» - оп. №200/1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 99. | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На ПС 35кВ Октябрьск от действия МТЗ отключился В-6кВ ф.25. 19.06.2019г. 14ч. 50м. - 19.06.2019г. 19ч. 00м. | 3.4.12.5. | 1. Убрано упавшее дерево и произведен ремонт проводов КВЛ-6кВ ф-25. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 100. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «Кинель-Тяговая» от действия ТО отключился В-35кВ Город. 24.06.2019г. 14ч. 22м. - 24.06.2019г. 15ч. 15м. | 3.1.14. | Произведен осмотр ВЛ-35кВ Город, замечаний нет. |
| 101. | Ставропольские электрические сети, Участок №3. На ПС 110/6кВ «ВДЗ» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-21. 25.06.2019г. 04ч. 25м. - 25.06.2019г. 13ч. 00м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена концевой муфты КЛ-6кВ ПС110/6кВ «ВДЗ» яч.21 на опоре №1. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ПС 110/6кВ «ВДЗ» яч.21 до опоры №1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 102. | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На ГПП-3000000 от действия МТО отключился В-10кВ яч.18. 27.06.2019г. 07ч. 30м. - 27.06.2019г. 10ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП-14яч.18 – ТП-1209 яч.5. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ РП-14яч.18 – ТП-1209 яч.5. 3. Оформлена исполнительная документация. 4. Произведена замена опорных изоляторов в яч.5 ТП-1215. 5. Произведены испытания и измерение сопротивления опорной изоляции в ТП-1215. 6. Оформлена исполнительная документация. |
| 103. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» по причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-ЛД-12. 30.06.2019г. 06ч. 45м. - 30.06.2019г. 09ч. 24м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена штыревого изолятора на участке КВЛ-10кВ от ТП-64 до ПС «Локомотивное депо». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Июль 2019 года. |
| 104. | Ставропольские электрические сети, группа подстанций. На ТЭЦ ВАЗа от действия 2 ступени ТНЗП отключился В-110кВ ПКЗ-2. АПВ успешное. Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 01.07.2019г. 14ч. 13м. - 01.07.2019г. 14ч. 13м. | 3.4.14. | 1. Произведен осмотр ВЛ-110кВ ПКЗ-2, на опоре № 17 на фазе «С» разрушен один из 8 фарфоровый изолятор. Ремонт не требуется. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 105. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-301 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3022. 04.07.2019г. 05ч. 20м. - 04.07.2019г. 07ч. 33м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 106. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ГПП-2 НКНПЗ от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-7. 05.07.2019г. 15ч. 20м. - 05.07.2019г. 17ч. 35м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-12 яч.1 - ТП-26 яч.3, КЛ-6кВ ТП-20 яч.2 - ТП-32 яч.6. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-12 яч.1 – ТП-26 яч.3, КЛ-6кВ ТП-20 яч.2 - ТП-32 яч.6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 107. | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. В ПС 110кВ «Зольное» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-2. 05.07.2019г. 17ч. 55м. - 05.07.2019г. 20ч. 25м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования смежной сетевой организации. |
| 108. | Самарские электрические сети, Северный участок, Безымянский участок. На ПС 110/10кВ «Городская-2» от действия дуговой защиты отключилась 2 с.ш. 10кВ. 06.07.2019г. 14ч. 40м. - 06.07.2019г. 21ч. 20м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/10 «Городская-2» – РП-318 I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/10 «Городская-2» – РП-318 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 109. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-2 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2-9. 08.07.2019г. 15ч. 34м. - 08.07.2019г. 18ч. 26м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КЛ-6кВ ТП-41 яч.4 – ТП-42 яч.2. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-41 яч.4 – ТП-42 яч.2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 110. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В РП-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-12. 08.07.2019г. 15ч. 34м. - 08.07.2019г. 16ч. 30м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-17 яч.2 – ТП-27 яч.4. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-17 яч.2 – ТП-27 яч.4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 111. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В РП-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-48. 08.07.2019г. 15ч. 34м. - 08.07.2019г. 16ч. 30м. | 3.4.7.4. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 112. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС 110кВ «Волжская-2» от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-20. 10.07.2019г. 03ч. 20м. - 10.07.2019г. 05ч. 00м. | 3.4.13.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения КВЛ-6кВ Ф-20. 2. Произведена замена концевой кабельной муфты на опоре №66 КВЛ-6кВ Ф-20. 3. Проведены высоковольтные испытания, оформлена исполнительная документация. |
| 113. | Ставропольские электрические сети, участок №4. На ПС 110/35/10кВ «Совхозная» от действия РЗА отключился В-10кВ Ф-10. 12.07.2019г. 22ч. 20м. - 13.07.2019г. 21ч. 10м. | 3.4.13.2. | 1. Произведен ремонт ВН-10кВ в РУ-10кВ КТП-С-1902. 2. Проведены высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции РУ-10кВ КТП-С-1902. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 114. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС «Долотная-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-18. 12.07.2019г. 22ч. 23м. - 13.07.2019г. 10ч. 10м. | 3.4.12.5. | 1. Устранен схлёст проводов, убрана упавшая ветка дерева в пролете опор № 4-5 КВЛ-6кВ Ф-18. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 115. | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. ПС «Зольное» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5. 22.07.2019г. 04м. 41м. - 22.07.2019г. 07м. 03м. | 3.4.9. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 116. | Центральные электрические сети, Волжский участок. В ТП-СМ-221 перегорели плавкие вставки 10кВ фаз «В», «С» силового трансформатора ТМ-10/0,4кВ-400кВА. 23.07.2019г. 21ч. 30м. - 24.07.2019г. 09ч.00м. | 3.4.10. | 1. С ошиновки силового трансформатора ТМ-10/0,4кВ-400кВА убрано погибшее животное - крыса. 2. Заменены плавкие вставки 10кВ фаз «В», «С» силового трансформатора ТМ-10/0,4кВ-400кВА. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 117. | Самарские электрические сети, Центральный участок, Кряжский участок. На ПС Кряжская от действия МТО, ДЗ отключился В-110кВ АТД-2. АПВ не успешное. РПВ успешное. 24.07.2019г. 12ч. 01м. - 24.07.2019г. 12ч. 18м. | 3.4.8. | Отключение (повреждение) оборудования смежной сетевой организации. |
| 118. | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-22 от действия МТО отключились В-10кВ яч.8, В-10кВ яч.10. 29.07.2019г. в 13ч. 20м. - 29.07.2019г. 20ч. 51м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КЛ-10кВ РП-22 яч.8 - ТП-2008 яч.1, РП-22 яч.10 - ТП-2008 яч.2. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ РП-22 яч.8 - ТП-2008 яч.1, РП-22 яч.10 - ТП-2008 яч.2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Август 2019 года. |
| 119. | Самарские электрические сети, группа подстанций. На ПС 35/6кВ «Дачная» от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-1. 01.08.2019г. 21ч. 44м. - 02.08.2019г. 12ч. 10м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 120. | Ставропольские электрические сети, участок №3. В РП-1280000 от действия МТО отключились ВВ-10кВ Ф-2,5,11. 05.08.2019г. в 09ч. 45м.- 05.08.2019г. 10ч. 30м. | 3.4.12.5. | Произведен осмотр ВЛ-10кВ Ф-2,5,11. Замечаний нет. |
| 121. | Самарские электрические сети, группа подстанций. На ПС Яблочная отключился ОД-220-Д1Т фаза «А». 05.08.2019г. 15ч. 00м. - 05.08.2019г. 18ч. 30м. | 3.4.7.4. | 1. Устранен дефект привода ОД-220 Д1Т фазы «А». 2. Произведены испытания и измерения во объеме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 122. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС «Красноярская» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-КЯР-3. 05.08.2019г. 03ч. 05м. - 05.08.2019г. 08ч. 05м. | 3.4.12.5. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 123. | Ставропольские электрические сети, участок №1. На ГПП -2000000 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-30. 08.08.2019г. 07ч. 40м. - 08.08.2019г. 08ч. 49м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-30 ГПП -2000000 -РП-8 яч.9. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-30 ГПП -2000000 -РП-8 яч.9. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 124. | Самарские электрические сети, Северный участок, Волжский участок. От действия РЗА отключилась ВЛ-110кВ «Семейкинская-3». АПВ не успешно. На ПС «ЗИТ» без напряжения 1,2,3,4 секции шин 6кВ. 09.08.2019г. 02ч. 25м. - 09.08.2019г. 02ч. 59м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 125. | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от МТЗ отключился В-6кВ ф-10. 11.08.2019г. 18ч. 03м. - 11.08.2019г. 19м. 00м. | 3.4.12.5. | 1. Заменен поврежденный изолятор ПФ-6А КВЛ-6кВ ф-10 ПС 35/6кВ «Октябрьск». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 126. | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 110кВ «НМР» от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-53. АВР успешное. 27.08.2019г. 15ч. 02м. - 27.08.2019г. 15ч. 29м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 127. | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 110кВ НМР от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-1. 27.08.2019г. 15ч. 11м. - 27.08.2019г. 15ч. 50м. | 3.4.8. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 128. | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 110кВ «НМР» от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-53. 27.08.2019г. 15ч. 59м. - 27.08.2019г. 16ч. 09м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 129. | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС «ЗИТ» однофазное замыкание на землю в Ф-46. 29.08.2019г. 12ч. 20м. - 29.08.2019г. 13ч. 10м. | 3.4.7. | 1. Произведена замена Т-2 (ТМ-630кВА) в ТП-6076 II. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленного Т-2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Сентябрь 2019 года. |
| 130. | Самарские электрические сети, Волжский участок. На Самарской ТЭЦ от действия МТО отключился В-10кВ Ф-133. 04.09.2019г. 08 ч. 55 м. - 04.09.2019г. 09 ч. 50 м. | 3.4.4. | 1. Произведен ремонт КЛ-10кВ Ф-133 СТЭЦ – РП616I. 2. Произведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ Ф-133 СТЭЦ – РП616I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 131. | Центральные электрические сети, Кинельский участок. На ПС 110/35/10кВ АСК-2 в РУ-10кВ аварийно отключился ввод на 1 секцию шин 10кВ. Без напряжения КВЛ-10 Ф-12 (АО «ССК»). 06.09.2019г. 10ч. 35м. - 06.09.2019г. 11ч. 26м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 132. | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На Жигулевской ГЭС от действия ТЗНП 2 ступени отключилась ВЛ-110кВ Жигулевская-1 участок ЖГЭС - ПС Переволоки. АПВ не успешное. РПВ – успешное. 07.09.2019г. 12ч. 21м. - 07.09.2019г. 12ч. 27м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 133. | Западные электрические сети, Центральный участок. В РП-3 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-39. 08.09.2019г. 16ч. 31м. - 08.09.2019г. 21ч. 25м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП 9 – ТП 159, КЛ-6кВ ТП 159 – ТП 7. 2. Произведены ремонт и высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП 9 – ТП 159, КЛ-6кВ ТП 159 – ТП 7. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 134. | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 35/6кВ «Новокашпирская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-4. 10.09.2019г. 14ч. 08м. - 10.09.2019г. 17ч. 03м. | 3.4.8.3. | 1. Устранено повреждение ВЛ-6кВ Ф-4 в пролете опор №5 - №6. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 135. | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/6кВ «Фарада» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-22. 13.09.2019г. 11ч.15м. - 13.09.2019г. 12ч. 10м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-22 ПС 110/6 «Фарада» – РП-132 I. 2. Произведены ремонт и высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-22 ПС 110/6 «Фарада» – РП-132 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 136. | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП 205 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении РП 210 I / РП 206 I. 16.09.2019г. 11ч. 12м. - 16.09.2019г. 11ч. 52м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП 205 I - РП 210 I / РП 206 I. 2. Произведены ремонт и высоковольтные испытания КЛ-6кВ РП 205 I - РП 210 I / РП 206 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 137. | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 110/10/6кВ «Переволоки» от действия РЗ отключились В-6кВ Ф-7 и В-6кВ Ф-13. 19.09.2019г. 04ч. 20м. - 19.09.2019г. 07ч. 54м. | 3.4.12.5. | 1. Устранен схлёст проводов на ВЛ-6кВ Ф-13 в пролете опор №1300/6-1300/7. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 138. | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-605 I от действия МТЗ отключился В-6кВ ввод с Ф-22 ПС 110/6кВ «Томашев Колок». В РП-605 II от действия МТЗ отключился В-6кВ ввод с Ф-46 ПС 110/6кВ «Томашев Колок». 19.09.2019г. 05ч. 35м. - 19.09.2019г. 07ч. 00м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-605 I- РП-604 I. 2. Произведены ремонт и высоковольтные испытания КЛ-6кВ РП-605 I- РП-604 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 139. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/10кВ «Тяговая-М.Царевщина» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-ЦАР-5. 19.09.2019г. 07ч. 05м. - 19.09.2019г. 08ч. 36м. | 3.4.7.4. | 1. Устранен схлёст проводов на ВЛ-10кВ Ф-4 в пролете опор №500/16 - №500/17. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 140. | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ВЛ-10кВ Ф-СТБ-2 опоре №200/61А от действия РЗ отключился В-10кВ СП-1/СТБ-2. 19.09.2019г. 18ч. 50м. - 20.09.2019г. 11ч. 07м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 141. | Западные электрические сети, группа подстанций. На ПС110/6кВ «НМР» от действия МТЗ отключился В-3-6кВ С2Т. 21.09.2019г. 05ч. 23м. - 21.09.2019г. 08ч. 00м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 142. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС 35/6кВ «СЛИП» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-6. 23.09.2019г. 12ч. 32м. - 23.09.2019г. 20ч. 41м. | 3.4.7.4. | 1. Устранен обрыв провода КВЛ-6кВ Ф-6 в пролете опор №1-2. 2. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ «СЛИП» – ТП-4564. 3. Произведены ремонт и высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ «СЛИП» – ТП-4564. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 143. | Самарские электрические сети, группа подстанций. На ПС 110кВ Красноглинская-1 от действия ТЗНП 1 ст. отключился В-110кВ Радиоцентр-2. АПВ-успешное. На ПС 110кВ РВС от действия ТЗНП 1 ст. отключился СВ-110кВ. АПВ - неуспешное. 24.09.2019г. 05ч. 43м. - 24.09.2019г. 14ч. 23м. | 3.4.9.1. | 1. Произведен осмотр участка опор №100-122 ВЛ-110кВ Радиоцентр-2. Замечаний нет. 2. На ПС 110кВ РВС проведена послеаварийная проверка цепей управления, защит линии, АПВ СВ-110кВ, замечаний нет. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 144. | Самарские электрические сети, группа подстанций. На ПС 110кВ Береза от действия ТЗНП-2ст. фазы «А» отключился В-110кВ Портовая-2. АПВ не успешно. На ПС РВС от действия ТЗНП-1ст. отключился СВ-110кВ и В-6кВ С1Т. АПВ на СВ-110 выведен. 25.09.2019г. 15ч. 40м. - 25.09.2019г. 16ч. 41м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| Октябрь 2019 года. |
| 145. | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110кВ «Фарада» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-40. 02.10.2019г. 03ч. 00м. - 02.10.2019г. 04ч. 57м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-40 ПС 110кВ «Фарада» - РП 132 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 146. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35кВ «ЮЛИЯ» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-7. 05.10.2019г. 11ч. 55м. - 05.10.2019г. 13ч. 37м. | 3.4.10. | 1. Убрана птица с ЛР-6кВ опоры №700/52 ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35кВ «Юлия». |
| 147. | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 110кВ «Печерский берег» от действия РЗА отключились ВЛ-110кВ «Печерская-1» и ВЛ-110кВ «Жигулевская-2». 05.10.2019г. 18ч. 47м. - 05.10.2019г. 19ч. 15м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 148. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35кВ «ЮЛИЯ» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-7. 07.10.2019г. 08ч. 12м. - 07.10.2019г. 10ч. 34м. | 3.4.7.4. | 1.Произведена замена ответвительного зажима RP-150 на опоре №700/10 ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35кВ «ЮЛИЯ». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 149. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 316 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП 3147 А. 10.10.2019г. 13ч. 50м. - 10.10.2019г. 16ч. 07м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-3110 А – ТП-3239 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 150. | Ставропольские электрические сети, Участок №3. На ПС 110кВ «РНС» от действия «ОЗЗ» отключился В-10кВ ф-6. 13.10.2019г. 10ч. 05м. - 13.10.2019г. 11ч. 43м. | 3.4.12. | 1.Произведена обрезка веток деревьев ВЛ-10кВ Ф-6 ПС110кВ «РНС». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 151. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «АСК -2» оперативным персоналом от ключа управления отключен В-10кВ ф-12. Выпал блинкер «Земля». 14.10.2019г. 19ч. 05м. - 14.10.2019г. 23ч. 25м. | 3.4.12.5. | Технологическое нарушение в электроустановке организации абонента. |
| 152. | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС220/110/6кВ «Новоотрадная» от действия «МТО», «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-11НО. 15.10.2019г. 13ч. 30м. - 15.10.2019г. 16ч. 30м. | 3.4.12.5. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-11НО. 2 Оформлена исполнительная документация. |
| 153. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ПС 35кВ «Воскресенка» оперативным персоналом от ключа управления отключен В-6кВ Ф-15. Выпал блинкер «ОЗЗ». 17.10.2019г. 08ч. 35м. - 17.10.2019г. 09ч. 09м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КВЛ-6кВ Ф-15 ЦРП-7 от ПС 35кВ «Воскресенка». 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 154. | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ ф-1. 19.10.2019г. 19ч. 53м. - 19.10.2019г. 20ч. 23м. | 3.4.13.3 | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-1 ПС110/35/6 «Жигулевская» от ЛР 2Ж1 до ЛР 3Ж1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 155. | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-Насосная от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.20. 28.10.2019г. 15ч. 26м. - 28.10.2019г. 17ч. 55м. | 3.4.9. 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке организации абонента. |
| 156. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» РУ-10кВ от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-35. 28.10.2019г. 20ч. 53м. - 28.10.2019г. 22ч. 29м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КВЛ-10 Ф-35 ПС 110/35/10кВ «АСК-2». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 157. | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-32. 29.10.2019г. 14ч. 30м. - 29.10.2019г 14ч. 45м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-НО-32 ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Ноябрь 2019 года. |
| 158. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП 426 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП 4516 I и в направлении Ф-5 КНПЗ. 01.11.2019г. 10ч. 56м. - 01.11.2019г. 14ч. 18м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ РП 426 I – ТП 4516 I. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 159. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-324 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3371 Б. 07.11.2019г. 10ч.27м. - 07.11.2019г. 17ч.17м. | 3.4.7.4. | 1.Произведена замена и испытания повышенным напряжением опорных изоляторов в ТП-3306 Б на ВН-10кВ в направлении ТП-3086 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 160. | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП - 623 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП - 6409 А. 08.11.2019г. 18ч. 25м. - 08.11.2019г. 19ч. 45м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена и испытания повышенным напряжением опорного изолятора в ТП-6409А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 161. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия «МТО» отключился В-10кВ ф-33. 12.11.2019г. 15ч. 23м. - 12.11.2019г. 19ч. 32м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Ф-33 ПС 110/35/10кВ «АСК-2». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 162. | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 35/6кВ «Заборовка» сработало указательное реле «Земля» на 2 секции шин 6кВ, оперативным персоналом отключен РВ-6кВ. фазы «В» воздушного ввода в КТП – Зб915. 16.11.2019г. 10ч. 03м. - 16.11.2019г. 13ч. 20м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена и испытания повышенным напряжением разрядника 6кВ КТП-З6915 фаза «В». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 163. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП- 317 I от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении ТП 3240 А / РП 318 I. 17.11.2019г. 08ч. 50м. - 17.11.2019г. 14ч. 05м. | 3.4.7.4. | 1 Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-3240 А – РП-318 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 164. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/10кВ “Локомотивное депо” от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-ЛД-44, Ф-ЛД-12, в РП-1 отключился В-10кВ. Ф-17. 17.11.2019г. 12ч. 05м. - 17.11.2019г. 14ч. 06м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена и испытание повышенным напряжением опорного изолятора фазы «В» на 1 с. шин 10кВ ТП-179. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Декабрь 2019 года. |
| 165. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-305 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении на ТП-3108 Б. 03.12.2019г. 21ч. 55м. - 03.12.2019г. 23ч. 55м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-108II - ТП-231 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 166. | Ставропольские электрические сети, Участок №2. В РП-14 от действия «МТЗ» отключился В-10кВ яч.23. 07.12.2019г. 14ч. 22м. - 08.12.2019г. 18ч. 30м. | 3.4.8. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ КТП-7 яч.3 - КТП-8 яч.3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 167. | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП-426 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-4516 II и В-6кВ в направлении ТП-4687 II. 12.12.2019г. 18ч. 45м. - 13.12.2019г. 00ч. 43м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ РП-426 II - ТП-4516 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 168. | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. В ТП-35.01 от действия РЗА отключился В-6кВ ф-35. 18.12.2019г. 08ч.40м. - 18.12.2019г. 10ч. 02м. | 3.4.3 | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ ТП-35.04–ТП-35.06. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 169. | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. В РП-1 10кВ от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.8 ввод секции 2. 19.12.2019г. 14ч. 10м. - 19.12.2019г. 16ч. 50м. | 3.4.12.5. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания повышенным напряжением КЛ-10кВ РП-1 Ф-14: ТП-63-ТП-77. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 170. | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-22 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.3, В-10кВ яч.8. 19.05.2019г. 19ч. 41м. - 19.12.2019г. 21ч. 07м. | 3.4.13.4. 3.4.12.5. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-2003яч.1- ТП-2001яч.5., КЛ-10кВ ТП-2008яч.5-ТП-2014 яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 171. | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На ГПП 110кВ 1000000 сработало указательное реле «Земля» на 2 секции шин 10кВ, оперативным персоналом отключен В-10кВ в РП-1. 20.12.2019г. 14ч. 25м. - 20.12.2019г. 15ч. 35м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена и испытания повышенным напряжением проходных изоляторов РП-1 яч.7. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 172. | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На ТЭЦ ВАЗа от действия ДЗ (без ступени) отключилась КВЛ-110кВ ТЭЦ ВАЗа - Город-1. Перерыва электроснабжения не было. 20.12.2019г. 14ч. 18м. - 20.12.2019г. 14ч. 18м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 173. | Ставропольские электрические сети, Участок №1. На ГПП-4000000 сработало указательное реле «Земля» на 1 секции шин 10кВ. Оперативным персоналом в РП-18 отключен В-10кВ яч.3. 21.12.2019г. 08ч. 22м. - 21.12.19г. 10ч. 15м. | 3.4.13. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-1610 – ТП-1613. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 174. | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-310 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ на ТП-3320 I, В-10кВ на ТП-3320 II, В-10кВ на ТП-3319 I, В-10кВ на ТП-3319 II, В-10кВ на РП-316 I. 22.12.2019г. 11ч. 44м. - 22.12.2019г. 13ч. 05м. | 3.4.8. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ РП-310 I – ТП-3320 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 175. | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-9 от действия «МТЗ» отключился В-10кВ яч.4. 23.12.2019г. 16ч. 30м. - 23.12.2019г. 17ч. 10м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-408 яч.3 ÷ ТП-409 яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 176. | Самарские электрические сети, Северный участок. В ТП-1756 А не приходит одна фаза с ТП-1755 I. 24.12.2019г. 16ч. 30м. - 24.12.2019г. 17ч. 25м. | 3.4.14. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |

Пояснения:

*Коды причин аварийных отключений указаны в соответствии с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения. В редакции Приказов Минэнерго России от 06.02.18 г. № 74, от 27.07.18 г. № 678.

3.4.1 - Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.2 - Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации.

3.4.3 - Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 -   Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.5 -    Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала.

3.4.6 -    Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 -    Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.7.1 - Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.2 - Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.3 - Несвоевременное выявление и устранение дефектов.

3.4.7.4 - Прочие нарушения.

3.4.8 -    Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.8.1 - Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого

хозяйства.

3.4.8.2 -   Проезд крупногабаритной техники.

3.4.8.3 -   Несанкционированная рубка лесных насаждений.

3.4.8.4 -   Наброс посторонних предметов на ВЛ.

3.4.8.5 -   Прочие воздействия.

3.4.9 -      Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе.

3.4.9.1 -   Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.

3.4.9.2 -   Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации.

3.4.9.3 -   Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии.

3.4.10 -    Воздействие животных и птиц.

3.4.11 -    Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта.

3.4.12 -    Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.12.1 - Гололедно-изморозевые отложения.

3.4.12.2 - Ветровые нагрузки.

3.4.12.3 - Атмосферные перенапряжения (гроза).

3.4.12.4 - Природные пожары.

3.4.12.5 - Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.

3.4.13 -    Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.13.1 - Недостатки проекта.

3.4.13.2 - Недостатки конструкции.

3.4.13.3 - Дефекты изготовления.

3.4.13.4 - Дефекты монтажа.

3.4.14 -    Не выявленные причины.